
福 建 省

公路建设工程消防设计技术审查要点

福建省住房和城乡建设厅

2023年11月

前      言
为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令 第58号）等有关法律法规和政策要求，进一步做好我省公路建设工程消防设计技术审查工作，保障公路建设工程消防设计质量，由福建省住房和城乡建设厅组织有关单位梳理汇总相关技术标准，编制完成了《福建省公路建设工程消防设计技术审查要点》（以下简称《要点》）。

在编制过程中，编制组经过广泛调查研究，总结工程实践经验，并征求了有关设计、审查和主管部门的意见，最后形成本《要点》。

《要点》共分为4章和2个附录，主要内容包括：1总则；2基本规定；3公路配套建设用房；4公路隧道；附录。

由于编制时间较紧、工作量大、水平有限，本要点难免存在问题与疏漏，在执行过程中，请各单位结合工程实践，总结经验，并将意见和建议及时向福建省住房和城乡建设厅消防与化工工程监管协调处反映。

主 编 单 位： 建研防火科技有限公司

福建省交通规划设计院有限公司

参 编 单 位： 福建省建设工程消防设计审查验收技术中心
龙岩市消防化工建设工程中心

主要起草人： 林莺鸣 吴双良 张荣良 黄书盛 陈世超 陈榕辉

陈世锦 杨倚天 卓  明 周荣江 朱继红 林礼华 

刘诗瑶 王  雨 师  军 吕雪涛 陈国泽 倪  宁 

罗  晓 程建成 梁秀连 钟武龙 赖晓武 傅敏泉

主要审查人：廖改霞 岳  犇 施锦华 黄文忠 陈天铭

目      次

11  总  则


22  基本规定


33  公路配套建设用房


33.1  一般规定


33.2  防火间距


124  公路隧道


124.1  一般规定和防火设计


144.2  消防给水和消火栓系统


174.3  灭火设施


184.4  防烟和排烟系统


234.5  火灾自动报警系统


314.6  电  气


40附录A  技术审查汇总表


42附录B  公路隧道交通工程与附属设施配置表


48引用标准名录




1  总  则
1.0.1  为规范福建省公路建设工程消防设计技术审查工作，统一审查标准，依据现行国家和行业工程建设消防技术标准，制定本《要点》。
1.0.2  本《要点》适用于福建省行政区域范围内新建、扩建和改建公路建设工程的公路配套建设用房和隧道工程的消防设计技术审查，不含城市隧道和水下隧道建设工程。

公路配套建设用房是指公路建设工程配套建设的加油加气站（加油、加气、加氢、充电站及以上任意合建站）、服务区用房及车站、附属管理用房等。
1.0.3  根据本省公路建设工程施工图设计情况，部分设计参照城市隧道、城市道路相关标准，故该类条文本《要点》均予以摘录。
1.0.4  《要点》中公路配套建设用房的消防技术审查仅对各建筑的总平面防火间距做了摘录，其他部分应按照相应专业审查要点执行。公路建设工程消防设计技术审查，除应符合本《要点》外，尚应符合国家和福建省现行法律法规、标准和技术文件的相关规定。在满足国家强制性工程建设规范的前提下，公路建设工程行业标准有明确规定的防火设计内容，应遵从行业标准的相关规定。

1.0.5  本要点所列审查内容的分类：
1 国家强制性工程建设规范中的强制性条文作为审查要点“A类条款”。
2 国家和行业工程建设消防技术标准中含有“严禁”“必须”“不应”“应”“不得”要求的非强制性的条文作为审查要点“B类条款”。
3 国家和行业工程建设消防技术标准中不属于上述两项的条款但与消防工程设计直接相关的非强制性条文作为审查要点“C类条款”。
2  基本规定
2.0.1 公路建设工程消防设计文件应满足《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令 第58号）、《建设工程消防设计审查验收工作细则》及福建省关于建设工程消防设计审查验收的相关要求。
2.0.2 消防设计技术审查应包括以下内容：
1 是否符合国家、行业及福建省关于建设工程设计文件编制的相关要求；
2 是否符合现行国家强制性工程建设规范，即“A类条款”；
3 是否符合现行国家及行业工程建设消防技术标准中带有“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的非强制性条文，即“B类条款”；
4 是否符合非上述“A类条款”和“B类条款”但与消防设计相关的国家及行业工程建设消防技术标准中的条文，即“C类条款”；
5 具有《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令 第58号）第十七条情形之一的特殊建设工程，是否符合通过专家评审的特殊消防设计技术资料。
2.0.3  消防设计技术审查符合下列条件的，结论为合格，不符合下列任意一项的，结论为不合格：
1 消防设计文件符合相应建设工程设计文件编制深度的要求；
2 消防设计文件内容符合现行国家工程建设消防技术标准中“A类条款”的要求；
3 消防设计文件内容符合现行国家及行业工程建设消防技术标准中“B类条款”的要求；
4 具有《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令 第58号）第十七条情形之一的特殊建设工程，特殊消防设计技术资料通过专家评审。
2.0.4  不符合国家及行业工程建设消防技术标准中“C类条款”要求的，应在技术审查意见中提出，不作为技术审查判定为不合格的依据。
3  公路配套建设用房
3.1  一般规定
【审查条文】
（1）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第3.1.1、3.1.2条。
表 3.1-1 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	3.1.1
	建筑的总平面布局应符合减小火灾危害、方便消防救援的要求。 
	A

	3.1.2
	工业与民用建筑应根据建筑使用性质、建筑高度、耐火等级及火灾危险性等合理确定防火间距，建筑之间的防火间距应保证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临界引燃辐射热强度。
	A


（2）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.2.1条。
表 3.1-2 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	5.2.1
	在总平面布局中，应合理确定建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等，不宜将民用建筑布置在甲、乙类厂（库）房，甲、乙、丙类液体储罐，可燃气体储罐和可燃材料堆场的附近。
	B


（3）《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021第4.0.12、4.0.13条。
表 3.1-3 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	4.0.12
	架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区。
	B

	4.0.13
	与汽车加油加气加氢站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油加气加氢站用地范围。
	B


3.2  防火间距
【审查条文】
（1）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第3.3.1、3.3.2条。
表 3.2-1 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	3.3.1
	除裙房与相邻建筑的防火间距可按单、多层建筑确定外，建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距应符合下列规定： 
1 与高层民用建筑的防火间距不应小于13m；
2 与一、二级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于9m；
	A

	3.3.1
	3 与三级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小于11m；
4 与四级耐火等级单、多层民用建筑和木结构民用建筑的防火间距不应小于14m。
	A

	3.3.2
	相邻两座通过连廊、天桥或下部建筑物等连接的建筑，防火间距应按照两座独立建筑确定。
	A


（2）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第5.2.2、5.2.3、5.2.4、5.2.5、5.2.6条。
表 3.2-2 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	5.2.2
	民用建筑之间的防火间距不应小于表5.2.2的规定，与其他建筑的防火间距，除应符合本规范5.2节的规定外，尚应符合本规范其他章的有关规定。

表5.2.2  民用建筑之间的防火间距（m）
建筑类别
高层民用建筑
裙房和其他民用建筑
一、二级
一、二级
三级
四级
高层民用建筑
一、二级
13
9
11
14
裙房和其他民用建筑
一、二级
9
6
7
9
三级
11
7
8
10
四级
14
9
10
12
注：1 相邻两座单、多层建筑，当相邻外墙为不燃性墙体且无外露的可燃性屋檐，每面外墙上无防火保护的门、窗、洞口不正对开设且该门、窗、洞口的面积之和不大于外墙面积的5%时，其防火间距可按本表的规定减少25%；
2 两座建筑相邻较高一面外墙为防火墙，或高出相邻较低一座一、二级耐火等级建筑的屋面15m及以下范围内的外墙为防火墙时，其防火间距不限；
3 相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙，屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不限；
4 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级，相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗，屋顶的耐火极限不低于1.00h时，其防火间距不应小于3.5m；对于高层建筑，不应小于4m；
5 相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级且屋顶无天窗，相邻较高一面外墙高出较低一座建筑的层面15m及以下范围内的开口部位设置甲级防火门、窗，或设置符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084规定的防火分隔水幕或本规范第6.5.3条规定的防火卷帘时，其防火间距不应小于3.5m；对于高层建筑，不应小于4m；
6 相邻建筑通过连廊、天桥或底部的建筑物等连接时，其间距不应小于本表的规定；
7 耐火等级低于四级的既有建筑其耐火等级可按四级确定。
	B

	5.2.3
	民用建筑与单独建造的变电站的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关室外变、配电站的规定，但与单独建造的终端变电站的防火间距可根据变电站的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。

民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于3m。

民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定，但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距，可根据锅炉房的耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。
	B

	5.2.4
	除高层民用建筑外，数座一、二级耐火等级的住宅建筑或办公建筑，当建筑物的占地面积总和不大于2500m2时，可成组布置，但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物的防火间距不应小于本规范第5.2.2条的规定。
	B

	5.2.5
	民用建筑与燃气调压站、液化石油气气化站或混气站、城市液化石油气供应站瓶库等的防火间距，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。
	B

	5.2.6
	建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距。当符合本规范第3.4.5条、第3.5.3条、第4.2.1条和第5.2.2条允许减小的条件时，仍不应减小。
	B


（3）《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021第4.0.4、4.0.5、4.0.6、4.0.7、4.0.8、10.7.14、10.7.15条。
表 3.2-3 《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	4.0.4
	加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定。
表4.0.4汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m)
站外建（构）筑物
站内汽油（柴油）工艺设备
埋地油罐
加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置
一级站
二级站
三级站
重要公共建筑物
35(25)
35
(25)
35
(25)
35
(25)
明火地点或散发火花地点
21(12.5)
17.5
(12.5)
12.5
(10)
12.5
(10)
民用建筑物保护类别
一类保护物
17.5(6)
14
(6)
11
(6)
11
(6)
二类保护物
14(6)
11
(6)
8.5
(6)
8.5
(6)
三类保护物
11(6)
8.5(6)
7(6)
7(6)
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
17.5(12.5)
15.5(11)
12.59
12.5(9)
丙、丁、戊类物品生产厂房、库 房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
12.5(9)

11(9)
10.5
(9)

10.5(9)


	A

	4.0.4
	续表4.0.4
站外建（构）筑物
站内汽油（柴油）工艺设备
埋地油罐
加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置
一级站

二级站

三级站

室外变配电站
17.5(15)
15.5

(12.5)
12.5

(12.5)
12.5(12.5)
铁路、地上城市轨道线路
15.5(15)
15.5

(15)
15.5

(15)
15.5(15)
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
7(3)
5.5(3)
5.5(3)
5(3)
城市次干路、支路和三级公路、四级公路
5.5(3)
5(3)
5(3)
5(3)
架空通信线路
1.0

(0.75)H且≥5m
5(5)
5(5)
5(5)
架空电力线路
无绝缘层
1.5

(0.75)H且≥6.5m
1.0

(0.75)H且≥6.5m
6.5

(6.5)
6.5(6.5)
有绝缘层
1.0

(0.5)H且≥5m
0.75

(0.5)H且≥5m
5(5)
5(5)
注：1 表中括号内数字为柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距。站内汽油工艺设备是指设置有卸油和加油油气回收系统的工艺设备。
2 室外变配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。
3 汽油设备与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）的安全间距尚不应小于50m。
4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，且不应小于6mm。
5 表中一级站、二级站、三级站包括合建站的级别。
6 H为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。
	A

	4.0.5
	LPG加气站、加油加气合建站中的LPG设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.5的规定。
	A

	4.0.5
	表4.0.5  LPG 设备与站外建（构）筑物的安全间距（m)
站外建（构）筑物
地上（埋地）LPG储罐
LPG卸车点
LPG放空管管口
LPG加气机、LPG泵（房）、LPG压缩机（间）
一级站
二级站
三级站
重要公共建筑物
100
(100)
100
(100)
100
(100)
100
100
100
明火地点或散发火花地点
45
(30)
38
(25)
33
(18)
25
18
18
民用建筑物保护类别
一类保护物
45
(30)
38
(25)
33
(18)
25
18
18
二类保护物
35
(20)
28
(16)
22
(14)
16
14
14
三类保护物
25
(15)
22
(13)
18
(11)
13
11
11
甲、乙类物品生产厂房、库房 和甲、乙类液体储罐
45
(25)
45
(22)
40
(18)
22
20
20
丙、丁、戊类物品生产厂房、库 房和丙类液体储罐，以及单罐容积不大于50m³的埋地甲、乙类 液体储罐
32
(18)
32
(16)
28
(15)
16
14
14
室外变配电站
45
(25)
45
(22)
40
(18)
22
20
20
铁路、地上城市轨道线路
45
(22)
45
(22)
45
(22)
22
22
22
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
15
(10)
13
(8)
11
(8)
8
8
6
城市次干路、支路和三级公 路、四级公路
12

(8)
11
(6)
10
(6)
6
6
5
架空通信线路
1.5
(1.0)H
1.0
(0.75)H
1.0
(0.75)H
0.75H
架空电力线路
无绝缘层
1.5
(1.5)H
1.5
(1.0)H
1.5
(1.0)H
1.0H
有绝缘层
1.5
(1.0)H
1.0
(0.75)H
1.0
(0.75)H
0.75H
注：1 表中括号内数字为埋地LPG储罐与站外建（构）筑物的安全间距；

2 室外变配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定；
	A

	4.0.5
	3 液化石油气设备与站外一、二、三类保护物地下室的出入口、门窗的距离应按本表一、二、三类保护物的安全间距增加不低于50%；
4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，LPG设备与该民用建筑物的距离不应低于本表规定的安全间距的70%；
5 容量小于或等于10m3的地上LPG储罐整体装配式的加气站其罐与站外建（构）筑物的距离不应低于本表三级站的地上罐安全间距的 80%，且不应小于11m；
6 LPG储罐与站外建筑面积不超过200m2的独立民用建筑物的距离不应低于本表三类保护物安全间距的80%，且不应小于三级站的安全间距；
7 表中一级站、二级站、三级站包括合建站的级别；

8 H为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。
	A

	4.0.6
	CNG加气站、各类合建站中的CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.6的规定。
表4.0.6 CNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m)
站外建（构）筑物
站内CNG工艺设备
储气瓶
集中放空管管口
储气井、加（卸）气设备、脱硫脱水设备、压缩机（间）
重要公共建筑物
50
30
30
明火地点或散发火花地点
30
25
20
民用建筑物保护类别
一类保护物
二类保护物
20
20
14
三类保护物
18
15
12
甲、乙类物品生产厂房、库房 和甲、乙类液体储罐
25
25
18
丙、丁、戊类物品生产厂房、库 房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
18
18
13
室外变配电站
25
25
18
铁路、地上城市轨道线路
30
30
22
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
12
10
6
城市次于路、支路和三级公路、四级公路
10
8
5
架空通信线路
1.0H
0.75H
0.75H
架空电力线路
无绝缘层
1.5H
1.5H
1.0H
有绝缘层
1.0H
1.0H
注：1 室外变配电站指电力系统电压为35kV~500kV，且每台变压器容量在10MV·A 以上的室外变配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定；
2 与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）的安全间距尚不应小于50m；
3 长管拖车固定停车位与站外建（构）筑物的防火间距，应按本表储气瓶的安全间距确定；
	A

	4.0.6
	4 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，站内CNG工艺设备与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%；
5 H为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。
	A

	4.0.7
	LNG加气站、各类合建站中的LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.7的规定。
表4.0.7 LNG工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m)

站外建（构）筑物
站内LNG工艺设备
地上LNG储罐
放空管管口、LNG加气机、
LNG卸车点
一级站
二级站
三级站
重要公共建筑物
80
80
80
50
明火地点或散发火花地点
35
30
25
25
民用建筑保护物类别
一类保护物
二类保护物
25
20
16
16
三类保护物
18
16
14
14
甲、乙类生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐
35
30
25
25
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体 储罐，以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
25
22
20
20
室外变配电站
40
35
30
30
铁路、地上城市轨道线路
80
60
50
50
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
12
10
8
8
城市次干路、支路和三级公路、四级公路
10
8
8
6
架空通信线路
1.0H
0.75H
0.75H
架空电力线路
无绝缘层
1.5H
1.5H
1.0H
有绝缘层
1.0H
0.75H
注：1 室外变配电站指电力系统电压为35kV~50kV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定；
2 地下LNG储罐和半地下LNG储罐与站外建（构）筑物的距离分别不应低于本表地上LNG储罐的安全间距的70%和80%且不应小于6m；

3 一、二级耐火等级民用建筑物面向加气站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，站内LNG设备与该民用建筑物的距离不应低于本表规定的安全间距的70%；

4 LNG储罐、放空管管口、加气机、LNG卸车点与站外建筑面积不超过200m2的独立民用建筑物的距离，不应低于本表的三类保护物的安全间距的 80%；

5 表中一级站、二级站、三级站包括合建站的级别；

6 H为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。
	A

	4.0.8
	加氢合建站中的氢气工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表4.0.8的规定。
表4.0.8 加氢合建站中的氢气工艺设备与站外建（构）筑物的
安全间距（m）
项目名称
储氢容器（液氢储罐）
放空管管口
氢气储气井、氢气压缩机、加氢机、氢气卸气柱、氢气冷却器、液氢卸车点
一级站
二级站
三级站
重要公共建筑物
50
(50)
50
(50)
50
(50)
35
35
明火或散发火花地点
40
(35)
35
(30)
30
(25)
30
20
民用建筑物保护类别
一类保护物
35
(30)
30
(25)
25
(20)
25
20
二类保护物
30
(25)
25
(20)
20
(16)
20
14
三类保护物
30
(18)
25
(16)
20
(14)
20
12
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体 储罐
35
(35)
30
(30)
25
(25)
25
18
丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
25
(25)
20
(20)
15
(15)
15
12
室外变配电站
35
(35)
30
(30)
25
(25)
25
18
铁路、地上城市轨道线路
25
(25)
25
(25)
25
(25)
25
22
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
15
(12)
15
(10)
15
(8)
15
6
城市次干路、支路和三级公路、四级公路
10
(10)
10
(8)
10
(8)
10
5
架空通信线路
1.0H
0.75H
架空电力线路
无绝缘层
1.5H
1.0H
有绝缘层
1.0H
1.0H
注：l 加氢设施的装工艺设备与站外建（构）筑物的防火距离，应按本表相应设备的防火间距确定；
2 氢气长管拖车、管束式集装箱与站外建（构）筑物的防火距离，应按本表储氢容器的防火距离确定；
3 表中一级站、二级站、三级站包括合建站的级别；
4 当表中的氢气工艺设备与站外建（构）筑物之间设置有符合本标准
	A

	4.0.8
	第10.7.15条规定的实体防护墙时，相应安全间距（对重要公共建筑物除外）不应低于本表规定的安全间距的50%，且不应小于8m，氢气储气井、氢气压缩机间（箱）、加氢机、液氢卸车点与城市道路的安全间距不应小于5m；
5 表中氢气设备工作压力大于45MPa时，氢气设备与站外建（构）筑物（不含架空通信线路和架空电力线路）的安全间距应按本表安全间距增加不低于20%；
6 液氢工艺设备与明火或散发火花地点的距离小于35m时，两者之间应设置高度不低于2.2m的实体墙；
7 表中括号内数字为液氢储罐与站外建（构）筑物的安全间距；

8 H为架空通信线路和架空电力线路的杆高或塔高。
	A

	10.7.14
	设置有储氢容器、气储气井氢气压缩机、液氢储罐、液氢气化器的区域应设实体墙或栅栏与公众可进入区域隔离。实体墙或栅栏与加氢设施设备之间的距离不应小于0.8m。应使用不燃材料制作实体墙或栅栏，高度不应小于2m。
	B

	10.7.15
	站内固定储氢容器、氢气储气井、氧气压缩机与加氢区、加油站地上工艺设备区、加气站工艺设备区、站房、辅助设施之间应设置不小于0.2m厚的钢筋混凝土实体防护墙或厚度不小于6mm且支持牢固的钢板，高度应高于储氢容器顶部和氢气压缩机顶部0.5m及以上，且不应低于2.2m；宽度不应小于储氢容器、氢气储气井、氢气压缩机长度或宽度方向两侧各延伸1m。
	B


4  公路隧道
4.1  一般规定和防火设计
【审查条文】
（1）《公路路线设计规范》JTG D20-2017第12.5.9条。
表 4.1-1 《公路路线设计规范》JTG D20-2017
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	12.5.9
	严禁有毒有害、易燃易爆、高温高压等管线设施通过公路隧道。
	B


（2）《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第3.0.2、10.3.3、10.3.4、10.3.5、10.3.6、10.3.7、10.3.9、11.6.2、11.6.6条。
表 4.1-2《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	3.0.2
	公路隧道交通工程与附属设施的配置等应根据隧道单洞长度和设计年度预测隧道单洞年平均日交通量两个因素，按图3.0.2划分为A+、A、B、C、D五级。

[image: image1.jpg]q(peu/d)

50000
40 000

37 500
30 000
25000

20 000

10 000
7500

5000
4000
3000

2000

1000

150 450 500 900

)

Efil:
] Ja |\ mEmms
B N N mE=EERLLE

>

\} N
100 200 300 400500 1000 & @%““Q@@“Q 10000 L(m)




图3.0.2 隧道交通工程与附属设施分级图
q－隧道单洞年平均日交通量（折合小客车）；
L－隧道单洞长度
	B

	10.3.3
	单洞双向通行的特长公路隧道宜设置平行通道、人行横通道、车行横通道等设施有条件时可设置直接通向地面的横通道并应符合现行《公路隧道设计规范》(JTG D70) 的规定。
	B

	10.3.4
	隧道内设置地下通风房、 变配电所及其他管理用房等地下建筑时，地下建筑与隧道之间应有至少两个进出口通道进出口通道净空尺寸不应低于人行横通道或车行横通道尺寸要求并应满足设备运送要求。
	B

	10.3.5
	3人行横通道的两端应设防火门。
	B

	10.3.6
	车行横通道设计应符合下列规定：

2 车行横通道应设防火卷帘，防火卷帘应具备现场和远程控制开闭功能。
	B

	10.3.7
	防火门正常情况应关闭，开启方向应为疏散方向，应能在门两侧开启，且应具备有自动关闭功能。
	B

	10.3.9
	防火卷帘应采用钢质防火、防烟卷帘，其各项性能除应符合现行《防火卷帘》GB 14102的规定外，尚应满足下列要求：

1 卷帘材料及零部件应环保、耐腐蚀。

2 隧道长度小于3000m时，耐火极限不应小于2.0h，隧道长度不小于3000m时，耐火极限不应小于3.0h。
	B

	11.6.2
	可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃或难燃介质的电力变压器室、电压为10KV 的配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置室和电容器室的耐火等级不应低于三级。
	B

	11.6.6
	长度大于7m的配电装置室应设两个出口，出口宜布置在配电室的两端。当配变电所采用双层布置时，位于楼上的配电装置室应至少设一个通向室外平台或通道的出口。
	B


（3）《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022第6.1.4条。
表 4.1-3 《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	6.1.4
	在隧道、管廊、竖井、夹层等封闭式电缆通道中，不得布置热力管道和输送可燃气体或可燃液体管道。
	A


（4）《公路隧道设计规范第一册土建工程》JTG 3370.1-2018第4.5.2条。
表 4.1-4 《公路隧道设计规范第一册土建工程》JTG 3370.1-2018
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	4.5.2
	单洞双向行车的特长隧道宜设置平行通道。平行通道设置时应符合下列规定：
1 宜靠近主隧道沿主隧道轴线通长设置；当条件受限时，可局部设置；
2 断面不应小于人行横通道断面；
3 与主隧道之间应设人行横通道，间距宜采用250~500m；

4 排水底面高程宜低于主隧道排水底面高程0.2~0.6m。
	B


（5）《公路工程技术标准》JTG B01-2014 第8.0.6、8.0.7条。
表 4.1-5 《公路工程技术标准》JTG B01-2014
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	8.0.6

8.0.6


	隧道交通工程及附属设施的配置应符合下列规定：
5 长度L>200m的高速公路隧道、一级公路隧道应设置照明，长度 100m<L<200m高速公路光学长隧道、一级公路光学长隧道应设置照明。二、三、四级公路的隧道可根据具体情况设置照明设施。设置照明的隧道洞口内外亮度应顺适过渡，不设置照明的隧道应加强设置视线诱导设施；
6 特长隧道和高速公路、一级公路的长隧道，必须配置紧急呼叫设施、火灾报警设施、消防设施与通道等。二、三级公路的长隧道，应根据需要设置紧急呼叫设施、火灾报警设施、消防设施与通道等。
	B

B



	8.0.7
	隧道应制定发生交通或火灾事故的应急处理预案。
	B


（6）《公路隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02-2014第10.5.2条。

表 4.1-6 《公路隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02-2014

	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	10.5.2
	条文说明：
隧道附属用房包括隧道运营管理中心 (站)、中心控制室 (站)、风机房、洞内外变电所 (站)、水泵房等。隧道附属用房的防烟与排烟设计，主要归属于建筑设计范畴，可参照现行《建筑设计防火规范》(GB 50016) 执行。
	C


4.2  消防给水和消火栓系统
【审查条文】
（1）《消防设施通用规范》GB 55036-2022第3.0.2、3.0.5、3.0.8、3.0.11条。
表 4.2-1 《消防设施通用规范》GB 55036-2022
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	3.0.2
	低压消防给水系统的系统工作压力应等于或大于0.60MPa。高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应符合下列规定：
1 对于采用高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统，应为高位消防水池、水塔的最大静压；
2 对于采用市政给水管网直接供水的高压消防给水系统，应根据市政给水管网的工作压力确定；
3 对于采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统，应为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静水压力之和；
4 对于采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统，应为消防水泵零流量时的水压与消防水泵吸水口的最大静压之和、稳压泵在维持消防给水系统压力时的压力两者的较大值。
	A

	3.0.5
	室内消火栓系统应符合下列规定：
2 环状消防给水管道应至少有2条进水管与室外供水管网连接，当其中一条进水管关闭时，其余进水管应仍能保证全部室内消防用水量。
	A

	3.0.8

3.0.8
	消防水池应符合下列规定：
 1 消防水池的有效容积应满足设计持续供水时间内的消防用水量要求，当消防水池采用两路消防供水且在火灾中连续补水能满足消防用水量要求时，在仅设置室内消火栓系统的情况下，有效容积应大于或等于50m³，其他情况下应大于或等于100m³；
 2 消防用水与其他用水共用的水池，应采取保证水池中的消防用水量不作他用的技术措施；
 3 消防水池的出水管应保证消防水池有效容积内的水能被全部利用，水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全和实现设计出水量的要求；
 4 消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示，消防水池应设置高低水位报警装置；
 5 消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。
	A

A

	3.0.11
	消防水泵应符合下列规定：
1 消防水泵应确保在火灾时能及时启动；停泵应由人工控制，不应自动停泵；
2 水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求；
3 消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求；
4 消防水泵应采取自灌式吸水。从市政管网直接吸水的消防水泵，在其出水管上应设置有空气隔断的倒流防止器；
5 柴油机消防水泵应具备连续工作的性能，其应急电源应满足消防水泵随时自动启泵和在火灾延续时间内持续运行的要求。
	A


（2）《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第10.2.1、10.2.3、10.2.5、10.2.6、10.2.7、10.2.8、10.2.9、10.2.10条。
表 4.2-2 《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	10.2.1
	消防灭火设施设计内容应包括灭火器、消火栓、固定式水成膜泡沫灭火装置、隧道消防给水设施及其他设施等。 
	B

	10.2.3
	消火栓设计应符合下列规定：
1消火栓应成组安装在消防箱内，消防箱宜固定安装在隧道沿行车方向的右侧壁消防洞室内，单洞双向通行隧道可按单侧布设。

2单洞双车道公路隧道消火栓间距不应大于50m，单洞三车道、四车道公路隧道消火栓间距不应大于40m。

3消火栓应采用统一型号规格。消火栓栓口直径应为65mm，水枪喷嘴口径不应小于19mm，水带长度不应超过30m；

4消火栓栓口离地面或操作基面高度宜为1.1m，其出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°角，栓口与消防箱内边缘的距离不应影响消防水

带的连接；
5消火栓的水枪充实水柱长度不应小于10m；

6消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时，应设置减压设施。
	B

	10.2.5
	隧道消防用水可采用市政自来水、地下水或地表水。当采用地表水时，应有保证枯水期时消防用水的措施。
	B

	10.2.6
	隧道消防用水量应按发生一次火灾的灭火用水量确定，且不应小于表10.2.6的规定值。
表10.2.6  隧道消防用水量
隧道长度Len（m）
隧道内消火栓一次灭火用水量（L/s）
同时使用水枪数量（支）
火灾延续时间（h）
用水量（m3）
Len＜1000
15
3
2
108
1000≤Len＜3000
20
4
3
216
Len ≥3000
20
4
4
288
注：每支水枪最小流量为5L/s。
	B

	10.2.7
	隧道消防给水方式设计应满足下列要求：
1 隧道消防给水宜采用高位消防水池供水的常高压供水系统；当无条件设置高位水池时，可采用稳高压供水系统；
2 供给隧道消防用水的消防水泵应采用自灌式引水，并在吸水管上设置检修阀门；
3 消防水池的补水时间不宜超过48h；
4 消防水池的容积除应能容纳隧道内一次消防用水量外，尚应能容纳隧道内冲洗所需的调节容量；
5 消防水池应有一次消防用水不被其他用途占用的措施；
6 消防水池应设水位遥测装置。
	B

	10.2.8


	消防给水管道设计应满足下列要求：
1 消防给水管道宜采用内外壁热镀锌钢管，无缝钢管或内外涂塑钢管，并宜采用沟槽式连接或丝扣、法兰连接；
2 双洞隧道的消防给水设计应采用环状供水管网；
3 隧道内消防给水管道应设检修阀。当管径大于或等关于100mm时，宜采用软密封闸阀；
4 设有固定水成膜泡沫灭火装置的隧道，在给水管道引入隧道前，宜设置管道过滤装置；
5 应设置管道伸缩器及自动排气阀等管道附属设施；
6 消防给水管道穿越路面时，应有保护措施；
7 寒冷地区的消防给水管道及消防水池应采用防冻保温措施；
8 沿海地区公路隧道消防给水管道应具有防盐雾腐蚀措施。
	B

	10.2.9
	设有消防给水设施的隧道，在洞口附近应设置室外消火栓和消防水泵接合器，其数量应根据隧道消防用水量计算确定。每个室外消火栓、水泵接合器流量均应按10~15L/s计算。
	B

	10.2.10
	设有通风竖井的隧道，在联络风道口处宜设置能对火灾时产生的热空气进行降温的设施，地下机房内应设置室内消火栓系统。
	B


4.3  灭火设施
【审查条文】
（1）《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第10.2.2、10.2.4、10.2.11、11.6.10条。
表 4.3-1 《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	10.2.2
	灭火器设计应符合下列规定：
1 公路隧道内灭火器宜选用磷酸铵盐干粉手提式灭火器，灭火剂充装量不应小于5kg且不应大于8kg；
2单洞双车道公路隧道应在隧道一侧设置灭火器，单洞三车道公路隧道宜在隧道两侧交错设置灭火器，单洞四车道公路隧道应在隧道两侧交错设置灭火器。灭火器单侧设置间距不应大于50m；
3灭火器应成组设置在灭火器箱内，每组所设灭火器具数宜为2~3具。灭火器箱门上应注明“灭火器”字样。
	B

	10.2.4
	固定式水成膜泡沫灭火装置设计应符合下列规定：
1 固定式水成膜泡沫灭火装置宜选用环保型3%型水成膜泡沫液，泡沫罐宜选用不锈钢材质罐体，溶剂宜为30L；
2 固定式水成膜泡沫灭火装置中的消防卷盘应选用长25m、口径19mm的胶管；泡沫枪应为带开关的吸气型泡沫枪，口径宜为9mm；
3 固定式水成膜泡沫灭火装置的泡沫混合液流量不应小于30L/min，连续供给时间不应小于20min，射程不应小于6m；
4 固定式水成膜泡沫灭火装置宜与消火栓一同安装于消防洞室内；
5 固定式水成膜泡沫灭火装置阀门应有明显启闭标志；
6 泡沫罐上醒目位置应注明泡沫液的有效使用期限；
7 固定式水成膜泡沫灭火装置箱门上应注明“泡沫消火栓”字样。
	B

	10.2.11
	在隧道管理用房内应设置消防器材储藏间，并应配置备用灭火器材。
	B

	11.6.10
	柴油发电机房宜设置发电机间、储油间、备品备件储藏间，并应设置移动式或固定式灭火设施。
	B


4.4  防烟和排烟系统
【审查条文】
（1）《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014 第5.1.3、5.4.1、5.4.2、5.4.6、5.4.8、5.5.3、5.5.4条。
表 4.4-1 《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	5.1.3
	公路隧道通风设计应分别针对正常交通工况和火灾、交通阻滞等异常交通工况进行设计，并应提出相应的通风设施运行方案。
	B

	5.4.1
	公路隧道排烟设计应符合下列规定： 

1 长度L＞1000m的高速公路和一级公路隧道，长度L＞2000m的二、三、四级公路隧道应设置机械排烟系统。
	B

	5.4.2
	公路隧道火灾最大热释放率应按表5.4.2取值。
表5.4.2  隧道火灾最大热释放率取值（MW)
通行方式
隧道长度L
公路等级
高速公路
一级公路
二、三、四级公路
单向交通
L＞5000m
30
30
—
1000m＜L≤5000m
20
20
—
双向交通
L＞2000m
—
—
20
注：运煤专用通道、客车专用通道等特殊隧道火灾最大热释放率取值宜根据实际条件具体确定。
	B

	5.4.6
	横通道可不设置专用排烟设施。
	C

	5.4.8
	隧道专用疏散通道、隧道附属建筑等排烟设计应满足相关规范的要求。
	B

	5.5.3
	火灾排烟轴流风机的电机防护等级不应低于IP55，绝缘等级不应低于F级；其他轴流风机的绝缘等级不应低于H级。
	B

	5.5.4
	轴流风机宜并联设置，且风机型号和性能参数应相同。
	C


《公路隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02-2014第1.0.6、3.1.1、3.1.3、3.1.7、3.1.8、3.1.9、3.3.3、7.5.2、8.1.7、8.6.3、9.4.5、10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5、10.1.6、10.1.7、10.1.9、10.2.2、10.2.4、10.2.5、10.2.6、10.2.7、10.2.8、10.2.9、10.3.1、10.4.1、10.4.2、10.4.4、10.5.2、11.2.1、11.3.1、12.1.1、12.1.2、12.1.3、12.2.1、12.2.2、12.2.3、12.2.4、12.2.5、12.2.6条。

表 4.4-2 《公路隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02-2014
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	1.0.6
	公路隧道通风设计应分别针对正常交通工况和火灾、交通阻滞等异常交通工况进行设计。
	B

	3.1.1
	公路隧道通风应结合路线平面、纵断面、隧道断面形式、工程分期建设情况、防灾救援与运营管理等进行整体规划。
	B

	3.1.3
	公路隧道通风系统分期实施的设计应遵循下列原则：
1 应根据隧道所在路段交通量增长、汽车有害气体基准排放量变化、各分期实施阶段隧道洞内通风标准和洞外环境空气质量标准变化、土建工程及通风设施分期实施的难易程度等因素综合考虑。
2 各期安装的设备应满足隧道防灾通风需求。
	B

	3.1.7
	公路隧道通风设计，应对日常运营通风与防灾通风设施进行统筹规划。
	B

	3.1.8
	公路隧道通风设计应分别明确日常运营工况与火灾工况的风机数量和位置。
	B

	3.1.9
	服务隧道的通风系统应采用正压通风方式。
	B

	3.3.3
	火灾工况下交通量计算应遵循下列原则：

1.工况车速宜按 0km/h考虑。

2.单向通行隧道宜按独立排烟区末端位置发生火灾考虑；双向通行隧道宜按洞内中点发生火灾考虑。

3.隧道交通量由洞内滞留的车辆数与后续进入洞内的车辆数之和确定。后续进入洞内的车辆数，单向通行隧道宜按5min计算，双向通行隧道宜按10min计算。
	B

	7.5.2
	3 备用射流风机宜采用同型号风机成组备用。计算所需 射流风机台数为1~6组时，可备用1组；计算所需射流风机台数大于6组时，可考虑所需台数15％的备用量。
	B

	8.1.7
	风道隔板应具有良好的气密性、耐腐蚀性、耐火性；隔板结构应满足强度和耐久性的相关规定。
	B

	8.6.3
	主风道送（排）风孔的风阀应符合下列规定：
1当主风道兼作火灾排烟道时，送（排）风孔应设置可调节的排烟阀。

2 风阀应具有良好的气密性。

3风阀应能成组自动控制开、闭，并应满足现行《建筑设计防火规范》GB 50016的相关要求。
	B

	9.4.5
	排烟风井不应作为隧道火灾情况下的逃生通道。
	B

	10.1.1
	长度L>1000m的高速公路和一级公路隧道、长度L>2000m的二、三、四级公路隧道应设置火灾机械防烟与排烟系统。
	B

	10.1.2
	公路隧道防烟与排烟应结合隧道长度、交通量、交通组成、断面大小、平曲线半径、纵坡、交通条件、人员逃生条件、自然条件和火灾危险性等因素进行设计。
	B

	10.1.3
	公路隧道火灾排烟宜按隧道全线同一时间内发生一次火灾考虑。
	C

	10.1.4
	公路隧道火灾排烟方式的选择应综合考虑各种方式的技术难度、工程造价、运营维护和排烟效果等因素，经技术经济比较后确定。
	B

	10.1.5
	公路隧道防烟与排烟设计应遵循下列原则：
1 公路隧道火灾防烟与排烟系统宜与日常运营通风系统合用；
	C

	
	公路隧道防烟与排烟设计应遵循下列原则：
2 应利于人员安全疏散、避免火灾隧道的烟气入侵人行与车行横通道、相邻隧道或平行导洞以及附属用房等；
3 应能有控制火场烟气的扩散；
4 应利于救援、灭火。
	B

	10.1.6
	公路隧道火灾排烟设计应结合逃生避难设施和通风控制统一考虑。
	B

	10.1.7
	公路隧道内的下列场所应设置机械加压送风防烟设施：
1专用避难疏散通道及其前室； 

2独立避难所（洞室）；

3火灾时暂时不能撤离的附属用房。
	B

	10.1.9
	隧道横通道门应具有防火、防烟功能，并应具有耐风压性能。
	B

	10.2.2
	采用纵向排烟的公路隧道，火灾排烟需风量可按下式 计算：

[image: image2.wmf](

)

c

r

req

V

A

f

Q

×

=

&


式中：
[image: image3.wmf]）

（

f

req

Q

&

 ——隧道火灾排烟需风量 (m3/s)；

[image: image4.wmf]r

A

——隧道净空断面积 (m2)；

[image: image5.wmf]c

V

——隧道火灾临界风速 (m/s)。
	C

	10.2.4
	公路隧道火灾排烟设计应考虑火风压的影响，火风压可按式 (10.2.4-1）式（10.2.4-2) 计算：

[image: image6.wmf]T

H

g

f

f

c

r

T

p

D

×

D

×

×

=

D

   (10.2.4-1)

[image: image7.wmf]x

0

G

c

x

e

T

T

-

×

D

=

D

       (10.2.4-2)

[image: image8.wmf]f

p

D

——火风压值（N/m2）；

[image: image9.wmf]r

——通风计算点的空气密度 (kg/m3)；
g——重力加速度，9.8m/s2

[image: image10.wmf]f

H

D

——高温气体流经隧道的高程差 (m)；
T——高温气体流经隧道内火灾后空气的平均绝对温度 (K)；

x——沿烟流方向计算烟流温升点到火源点的距离 (m)；


[image: image11.wmf]c

T

D

——沿烟流方向距火源点距离为x米处的气温增量 (K)；

[image: image12.wmf]0

T

D

——发生火灾前后火源点的气温增量 (K)；
G——沿烟流方向x(m) 处的火烟的质量流量 (kg/s)；
c——系数，
[image: image13.wmf]p

r

C

C

k

c

3600

×

=

；
Cr——隧道断面周长 (m)；
K——岩石的导热系数，
[image: image14.wmf]1

'

2

v

k

k

×

+

=

，
[image: image15.wmf]'

k

值为5～10，v1为烟流速度（m/s)；
Cp_——空气的定压比热容，取1.012 kJ/( kg·K)。

	C

	10.2.5
	采用纵向排烟的公路隧道，火灾临界风速可按表10.2.5取值。
表10.2.5  火灾临界风速Vc
热释放率（MW）
20
30
50
火灾临界风速Vc (m/s)
2.0~3.0
3.0~4.0
4.0~5.0

	C

	10.2.6

10.2.6


	采用纵向排烟的单洞双向交通隧道，火灾排烟设计应遵循下列原则：
1 隧道内排烟方向和排烟风速应根据洞内火灾位置、交通情况、自然排烟条件、通风井设置情况等因素确定，应缩短烟雾在隧道内的行程；
	B

	
	2 火灾烟雾在隧道内的最大行程不宜大于3000m。
	C

	
	3 安全疏散阶段，纵向排烟风速不应大于0.5m/s。
4 灭火救援阶段，纵向排烟风速不应小于火灾临界风速。
	B

	10.2.7
	采用纵向排烟的单向交通隧道，火灾排烟设计应遵循下列原则：
1 隧道内排烟方向应与隧道行车方向相同，烟雾应由隧道出口或就近排烟口排出。
2 火灾烟雾在隧道内的最大行程不宜大于5000m。
3 纵向排烟风速不应小于火灾临界风速。

4 起火点下风方向的横通道防火卷帘和防火门应关闭。
	B

	10.2.8
	采用排烟道集中排烟的公路隧道，火灾排烟设计应遵循下列原则：
1 隧道内纵向风速不宜大于2.0m/s；排烟分区内不应出现烟气回流；
2 排烟分区可按隧道通风区段划分，且每个排烟分区的长度不应大于1000m；
3 采用横向和半横向通风方式的隧道应通过主风道排烟；烟气在隧道内蔓延长度不宜大于300m；
4 每个排烟区段内应设置排烟口，排烟口纵向间距不宜小于60m；
5 隧道内烟雾应通过沿隧道纵向布置的排烟口排出。排烟口应设置在隧道顶部或侧壁上部，排烟口可独立设置或与排风口合并设置；
6 全横向通风系统转换为排烟系统时，起火点附近应停止送入新鲜空气；隧道送风型半横向系统应转换为排风型半横向系统进行排烟。
	B

	10.2.9
	排烟道内的设计风速不宜大于15.0m/s，排烟口的设计风速不宜大于10.0m/s。
	C

	10.3.1
	隧道排烟风机应符合下列规定：
1隧道排烟风机在250℃环境条件下连续正常运行时间不应小于60min；排烟风机消声器应在250℃的烟气中保持性能稳定；

2隧道排烟风机应设置备用风机；

3可逆式风机应能在90s内完成反向运转。
	B

	10.4.1
	专用避难疏散通道、独立避难所的前室余压值不应小于30Pa，专用避难疏散通道、独立避难所的余压值不应小于50Pa。
	B

	10.4.2
	专用避难疏散通道的防烟设计应根据其长度和净空，选择合理适用的机械正压送风方式；其前室加压送风量和送风口尺寸，应按其入口门洞风速不小于1.2m/s计算确定。
	B

	10.4.4
	机械加压送风防烟系统送风口应靠近或正对避难疏散通道和避难所入口设置，其风速不宜大于7.0m/s。
	B

	10.5.2
	隧道内附属用房设置的机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分别设置；当合用时，通风与空调系统应采取可靠的防火安全措施，并应具备事故工况下的快速转换功能。
	C

	11.2.1

11.2.1
	射流风机选型应满足下列要求：
1 射流风机应选用具有消声装置的公路隧道专用风机；

2 射流风机应结合不同类型射流风机的直径、单台射流风机的电机配置功率、隧道总装机功率、长期运营费用等进行选型；

3 单向交通隧道宜选择单向风机，双向交通隧道应选择双向风机，同一隧道的风机型号宜相同；

4 双向可逆射流风机反转时的风量和推力不宜低于正转的98%；反向运行的单向射流风机，其反向风量宜为正向风量的50%~70%；

5当隧道内发生火灾时，在环境温度为250℃情况下，射流风机应能正常可靠运转60min；

6 在野外距风机出口10m且45°夹角处测量射流风机的A声级应小于77dB；

7 射流风机电机防护等级不应低于IP55，绝缘等级不应低于F级；

8 在额定工作条件下，风机整体设计使用寿命不应低于20年，第一次大修前的安全运转时间不应少于18000h。
	B

B

	11.3.1
	轴流风机的选型应满足下列要求：
1 应根据设计要求确定风机特性，并应根据不同设置场所和环境条件选择轴流风机；

2 宜选用大风量、低风压、静叶可调的轴流风机；应结合隧道设计风量、风压功率及效率选择风机型号；
3 在通风系统土建工程施工完毕、轴流风机安装之前，应结合土建施工情况、轴流风机性能，根据通风系统摩擦阻力和风机全压效率等对轴流风机配备参数进行验算；
4 火灾排烟轴流风机的绝缘等级不应低于F级，其他轴流风机的绝缘等级不应低于 H级；轴流风机的防护等级不应于IP54。
	B

	12.1.1
	采用机械通风的隧道风机均应具备手动控制功能。高速公路和一级公路隧道宜以自动控制方式为主，二级、三级及四级公路隧道可采用自动控制方式。
	B

	12.1.2
	公路隧道通风系统控制方案应根据采用的通风方式，分别针对正常运营工况、火灾及交通阻滞等异常工况、养护维修工况等通风需求制订。
	B

	12.1.3
	通风控制系统应与照明控制系统、火灾报警与消防系统、交通监控系统、中央控制系统等实现联动控制。
	B

	12.2.1
	火灾工况下的防烟与排烟控制应与隧道火灾报警、闭路电视监视、交通监控等隧道其他监控系统联合使用。
	B

	12.2.2
	防烟与排烟监控系统应满足下列要求：
1应具有风速、风向和火灾监控功能；
2应具有安全疏散、灭火救援等不同阶段、不同排烟方式的防烟与排烟、逃生诱导、救援指挥等控制和运行模式；
3应能根据起火点位置，合理确定相应系统的排烟量与风速控制模式；
4应具备根据火灾现场的实际情况和要求，适时调整防烟排烟系统的控制功能。
	B

	12.2.3
	防烟与排烟系统应设置自动控制和手动控制装置，应具有现场控制、远程控制和联动控制功能。火灾工况下，现场控制装置发出的控制指令应优于其他控制指令。
	B

	12.2.4
	手动控制装置应设置在安全且便于操作的地方，并应有明显的标志和保护措施，其操作按钮距地面的高度不宜超过1.5m。
	B

	12.2.5
	排烟风机的电机启动器、驱动装置、断开装置及其控制装置应与风机气流隔离。
	B

	12.2.6
	当双洞单向交通隧道其中一洞发生火灾需进行通风排烟和救援时，双洞均应进行交通管制，同时启动相应的通风排烟系统。
	B


4.5  火灾自动报警系统

【审查条文】
（1）《消防设施通用规范》GB 55036-2022第12.0.3、12.0.4、12.0.5、12.0.6、12.0.7、12.0.9、12.0.10、12.0.11、12.0.12、12.0.15、12.0.16、12.0.17、12.0.18条。

表 4.5-1 《消防设施通用规范》GB 55036-2022

	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	12.0.3
	火灾报警区域的划分应满足相关受控系统联动控制的工作要求，火灾探测区域的划分应满足确定火灾报警部位的工作要求。
	A

	12.0.4
	火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于 32 点。总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。
	A

	12.0.5
	火灾自动报警系统应设置火灾声、光警报器，火灾声、光警报器应符合下列规定：
1 火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接收火警信号的要求，每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB；
2 在确认火灾后，系统应能启动所有火灾声、光警报器；
3 系统应同时启动、停止所有火灾声警报器；
4 具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的功能。
	A

	12.0.6
	火灾探测器的选择应满足设置场所火灾初期特征参数的探测报警要求。
	A

	12.0.7
	手动报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求，每个防火分区或楼层应至少设置1个手动报警按钮。
	A

	12.0.9
	集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统，应具有强制切入消防应急广播的功能。
	A

	12.0.10
	消防控制室内应设置消防专用电话总机和可直接报火警的外线电话，消防专用网络应为独立的消防通信系统。
	A

	12.0.11
	消防联动控制应符合下列规定：
1需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合；
2消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号；
3 受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。
	A

	12.0.12
	联动控制模块严禁设置在配电柜（箱）内，一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
	A

	12.0.15
	火灾自动报警系统应单独布线，相同用途的导线颜色应一致，且系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。
	A

	12.0.16
	火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于 B2级的铜芯电线电缆。
	A

	12.0.17
	火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接，不应使用电源插头。
	A

	12.0.18
	火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所环境条件下正常工作的要求。
	A


（2）《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013第3.1.8、3.3.1、3.3.2、3.3.3、3.4.1、3.4.6、4.1.2、4.1.4、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.6.1、4.6.2、4.9.1、4.9.2、6.1.1、6.1.3、6.1.4、6.3.1、6.3.2、6.5.1、6.5.3、6.6.1、6.6.2、6.7.3、6.7.4、6.8.4、6.10.1、6.10.2、6.10.3、6.10.4、6.11.1、6.11.2、6.11.3、9.2.1、9.2.3、9.4.2、9.4.3、9.5.1、9.5.2、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5、10.1.6、10.2.1、10.2.2、10.2.3、10.2.4、11.1.1、11.1.2、11.1.4、11.2.6、11.2.7、11.2.8、12.1.1、12.1.2、12.1.3、12.1.4、12.1.6、12.1.7、12.1.8、12.1.9、12.1.10条。
表 4.5-2 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	3.1.8
	为保证消防水泵、防排烟风机等消防设备的运行可靠性，水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
	B

	3.3.1
	报警区域的划分应符合下列规定：

1 报警区域应根据防火分区或楼层划分；可将一个防火分区或一个楼层划分为一个报警区域，也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个报警区域。
	B

	3.3.2
	探测区域的划分应符合下列规定：

1 探测区域应按独立房（套）间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2；从主要入口能看清其内部，且面积不超过1000m2的房间，也可划为一个探测区域；
2 红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度，不宜超过100m；空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m。
	B

	3.3.3
	下列场所应单独划分探测区域：

3 电气管道井、通信管道井、电缆隧道。
	B

	3.4.1
	具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
	B

	3.4.6
	消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。
	B

	4.1.2
	消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V ，其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
	B

	4.1.4
	消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备，除应采用联动控制方式外，还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
	B

	4.3.1
	联动控制方式，应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
	B

	4.3.2
	手动控制方式，应将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
	B

	4.3.3
	消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。
	B

	4.6.1
	防火门系统的联动控制设计，应符合下列规定：
1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号，作为常开防火门关闭的联动触发信号，联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出，并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭；
2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
	B

	4.6.2
	防火卷帘的升降应由防火卷帘控制器控制。
	B

	4.9.1
	消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计，应符合下列规定：
1 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现；
2 集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现；
3 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现。
	B

	4.9.2
	当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。
	B

	6.1.1
	火灾报警控制器和消防联动控制器，应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所。
	B

	6.1.3
	火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时，其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m。
	C

	6.1.4
	集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器在满足下列条件时，可设置在无人值班的场所：

1 本区域内无需要手动控制的消防联动设备；

2 本火灾报警控制器的所有信息在集中火灾报警控制器上均有显示，且能接收起集中控制功能的火灾报警控制器的联动控制信号，并自动启动相应的消防设备；

3 设置的场所只有值班人员可以进入。
	C

	6.3.1
	每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或出入口处。
	B

	6.3.2
	手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时，其底边距地高度宜为1.3m~1.5m，且应有明显的标志。
	B

	6.5.1
	火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。
	B

	6.5.3
	当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于2.2m。
	B

	6.6.1
	消防应急广播扬声器的设置，应符合下列规定：

1 民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m；

2 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
	B

	6.6.2
	壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。
	B

	6.7.3
	多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。
	B

	6.7.4
	电话分机或电话插孔的设置，应符合下列规定：

1 消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机，应固定安装在明显且便于使用的部位，并应有区别于普通电话的标识；

2 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处，宜设置电话插孔，并宜选择带有电话插孔的手动火灾报警按钮；

4 电话插孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为1.3m~1.5m。
	B

	6.8.4
	未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100mm×100mm的标识。
	B

	6.10.1
	火灾报警传输设备或用户信息传输装置，应设置在消防控制室内；未设置消防控制室时，应设置在火灾报警控制器附近的明显部位。
	B

	6.10.2
	火灾报警传输设备或用户信息传输装置与火灾报警控制器、消防联动控制器等设备之间，应采用专用线路连接。
	B

	6.10.3
	火灾报警传输设备或用户信息传输装置的设置，应保证有足够的操作和检修间距。
	B

	6.10.4
	火灾报警传输设备或用户信息传输装置的手动报警装置，应设置在便于操作的明显部位。
	B

	6.11.1
	防火门监控器应设置在消防控制室内，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所。
	B

	6.11.2
	电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上，距门不宜超过0.5m，底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。
	B

	6.11.3
	防火门监控器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。
	B

	9.2.1
	剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则，宜设置在第一级配电柜（箱）的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时，宜在其下一级配电柜（箱）设置。
	B

	9.2.3
	选择剩余电流式电气火灾监控探测器时，应计及供电系统自然漏流的影响，并应选择参数合适的探测器；探测器报警值宜为300mA~500mA。
	B

	9.4.2
	设有火灾自动报警系统时，独立式电气火灾监控探测器的报警信息和故障信息应在消防控制室图形显示装置或集中火灾报警控制器上显示；但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。
	B

	9.4.3
	未设火灾自动报警系统时，独立式电气火灾监控探测器应将报警信号传至有人值班的场所。
	B

	9.5.1
	设有消防控制室时，电气火灾监控器应设置在消防控制室内或保护区域附近；设置在保护区域附近时，应将报警信息和故障信息传入消防控制室。
	B

	9.5.2
	未设消防控制室时，电气火灾监控器应设置在有人值班的场所。
	B

	10.1.2
	火灾自动报警系统的交流电源应采用消防电源，备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源。当备用电源采用消防设备应急电源时，火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路，并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器和消防联动控制器的正常工作。
	B

	10.1.3
	消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源，宜由UPS电源装置或消防设备应急电源供电。
	C

	10.1.4
	火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
	B

	10.1.5
	消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120% ，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。
	B

	10.1.6
	消防用电设备应采用专用的供电回路，其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。
	B

	10.2.1
	火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合下列规定：

1 采用共用接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω；

2 采用专用接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω。
	B

	10.2.2
	消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等，应采用等电位连接。
	B

	10.2.3
	由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4mm2。
	B

	10.2.4
	消防控制室接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面面积不小于25mm2的铜芯绝缘导线连接。
	B

	11.1.1
	火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路，应采用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。采用交流220V/380V的供电和控制线路，应采用电压等级不低于交流50V/750V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
	B

	11.1.2
	火灾自动报警系统传输线路的线芯截面选择，除应满足自动报警装置技术条件的要求外，还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积，不应小于表11.1.2的规定。
表11.1.2 铜芯绝缘导线和铜芯电缆线芯的最小截面面积
序号
类别
线芯的最小截面面积（mm2）
1
穿管敷设的绝缘导线
1.00
2
线槽内敷设的绝缘导线
0.75
3
多芯电缆
0.50

	B

	11.1.4
	火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在地（水）下隧道或湿度大于90%的场所时，线路及接线处应做防水处理。
	B

	11.2.6
	采用穿管水平敷设时，除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。
	B

	11.2.7
	从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，均应加金属保护管保护。
	B

	11.2.8
	火灾探测器的传输线路，宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆。正极“+”线应为红色，负极“-”线应为蓝色或黑色。同一工程中相同用途导线的颜色应一致，接线端子应有标号。
	B

	12.1.1
	城市道路隧道、特长双向公路隧道，应同时采用线型光纤感温火灾探测器和点型红外火焰探测器（或图像型火灾探测器）；其他公路隧道应采用线型光纤感温火灾探测器或点型红外火焰探测器。
	B

	12.1.2
	线型光纤感温火灾探测器应设置在车道顶部距顶棚100mm~200mm，线型光栅光纤感温火灾探测器的光栅间距不应大于10m；每根分布式线型光纤感温火灾探测器和线型光栅光纤感温火灾探测保护车道的数量不应超过2条；点型红外火焰探测器或图像型火灾探测器应设置在行车道侧面墙上距行车道地面高度2.7m~3.5m，并应保证无探测盲区；在行车道两侧设置时，探测器应交错设置。
	B

	12.1.3
	火灾自动报警系统需联动消防设施时，其报警区域长度不宜大于150m。
	C

	12.1.4
	隧道出入口以及隧道内每隔200m处应设置报警电话，每隔50m处应设置手动火灾报警按钮和闪烁红光的火灾声光警报器。隧道入口前方50m~250m内应设置指示隧道内发生火灾的声光警报装置。
	B

	12.1.6
	隧道中设置的火灾自动报警系统宜联动隧道中设置的视频监视系统确认火灾。
	B

	12.1.7
	火灾自动报警系统应将火灾报警信号传输给隧道中央控制管理设备。
	B

	12.1.8
	消防应急广播可与隧道内设置的有线广播合用、其设置应符合本规范第6.6节的规定。
	C

	12.1.9
	消防专用电话可与隧道内设置的紧急电话合用，其设置应符合本规范第6.7节的规定。
	C

	12.1.10
	消防联动控制器应能手动控制与正常通风合用的排烟风机。
	B


（3）《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.3.2、8.3.3、9.1.3、9.2.1、9.2.2、9.2.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、9.3.4、9.3.5、9.3.6、9.3.7、9.4.1、9.4.2、9.5.1、9.5.2、9.5.3、9.6.1、9.6.2、9.6.3、9.7.4、12.4.3、12.4.4条。
表 4.5-3 《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	8.2.1
	紧急电话设施宜按下列原则设置：

1 紧急电话主控设备宜设置在中央控制室；
2 隧道内紧急电话分机设置间距不宜大于200m；
3 紧急电话分机宜设置于隧道入口、隧道出口、隧道内紧急停车带、人行横通道处；
4 隧道内自入口起200m范围之内不应设置紧急电话分机。
	C

	8.2.2
	隧道内紧急电话分机宜设置在可容人的预留洞室，预留洞室宜配隔声门并设置照明；紧急停车带处的紧急电话分机可设置在电话亭内。
	C

	8.2.3
	紧急电话主控设备应具有下列功能：
1 汇接各紧急电话分机传输线路，控制各紧急电话分机的呼叫业务；
2 紧急电话主控设备和紧急电话分机之间应能全双工通话；
3 允许两处及两处以上紧急电话分机同时排队报警，并具有接警信息输出接口；
4 具有自动检测功能，可检测系统的正常和故障状态；
5 具有自动录音及回放功能；
6 具有查询统计及打印功能。
	B

	8.3.2
	隧道有线广播设施应按下列原则设置：
1 广播控制器宜设置在中央控制室，与中央控制室计算机相连接；
2 扬声器应设置在隧道入口、隧道出口处及人行横通道、车行横通道处，可在隧道内每隔50m设置。
	B

	8.3.3
	隧道有线广播设施应满足下列技术要求：
1 应具备全呼及分组群呼功能；
2 应具有自动故障检测功能，能显示系统各设备工作状态；
3 声学特性指标不应低于《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006所规定的会议类扩声系统二级声学特性指标要求。
	B

	9.1.3
	隧道内设置的火灾探测报警设施的防护等级不应低于IP65。
	B

	9.2.1
	隧道报警区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定，长度宜为50~100m。
	B

	9.2.2
	隧道运营管理附属建筑报警区域应按现行《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116确定。
	B

	9.2.3
	点型火焰探测器、图像火焰探测器的探测区域的长度不应大于报警区域长度；线型感温火灾探测器的探测区域长度宜按探测器保护区的长度确定。
	B

	9.3.1
	火灾探测器应能自动检测隧道、平行通道、隧道运营管理附属建筑等的火灾，探测范围应覆盖所有报警区域，无探测盲区。
	B

	9.3.2
	隧道运营管理附属建筑、平行通道等处的火灾探测器应按照现行《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116设置。
	B

	9.3.3
	隧道内宜选用点型火焰探测器、线型感温火灾探测器、图像型火灾探测器或其组合。
	C

	9.3.4
	点型火焰探测器设置应满足下列要求：

1 单洞车行道少于四车道时，探测器宜单侧设置；单洞车行道为四车道时，探测器应双侧交错设置；

2 探测器宜从隧道洞口顶部以内10m处开始设置；应设置在隧道侧壁，底部距检修道高差宜为2.5~3.5m。
	B

	9.3.5
	线型感温火灾探测器设置应满足下列要求：

1 每根线型感温火灾探测器火灾探测保护车道的数量不宜超过2条； 

2 探测器宜从隧道洞口顶部以内的10m处开始沿隧道连续设置，应设置在车道顶部，距隧道顶棚距离宜为0.15~0.20m。
	B

	9.3.6
	图像型火灾探测器设置应满足下列要求：

1 单洞车行道少于四车道时，探测器宜单侧设置，并设置在隧道侧壁，底部距路面高差不应小于4.5m；

2 单洞车行道为四车道时，探测器宜设置在隧道中线上方，底部距路面高差不应小于5.2m；

3 探测器宜从隧道洞口顶部以内10m处开始设置。
	B

	9.3.7
	火灾探测器设备应为符合国家有关准入制度的产品，并满足下列技术要求：

1 应具有灵敏度调整功能；

2 线型感温探火灾探测器应具有差、定温报警功能；

3 火灾探测器响应时间不应大于60s。
	B

	9.4.1
	隧道内手动报警按钮设置间距不应大于50m，宜与消火栓等灭火设施同址设置，按钮距检修道高差应为1.3~1.5m。
	B

	9.4.2
	隧道运营管理附属建筑的手动报警按钮应按现行《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116设置。
	B

	9.5.1
	火灾报警控制器应能接收、显示、记录和传递火灾报警等信息，并有控制自动消防装置的功能。
	B

	9.5.2
	火灾报警控制器设置应符合下列规定：

1 室内的火灾报警控制器应设置在管理人员易于操作、视认方便的位置；安装在墙上时，控制器与门轴的距离不应小于1m，正面操作空间宽度不应小于1.2m；

2 落地式安装的火灾报警控制器，正面操作空间宽度不应小于1.2m，设备侧面及后面的维修空间宽度均不应小于1m；

3 设置在隧道内的火灾报警控制器应设有可靠的保护措施和明显标志。
	B

	9.5.3
	火灾报警控制器每一总线回路连接设备的地址码总数宜留有一定的余量，且不宜超过200点。
	C

	9.6.1
	设置火灾探测器且未设置有线广播的隧道应设置火灾声光警报器；同时设置火灾探测器和有线广播的隧道宜设置火灾声光警报器。
	B

	9.6.2
	火灾声光警报器应设置于隧道中央控制室、隧道入口前方100~150m处、隧道内各报警区域，设置高度不宜小于2.5m。
	B

	9.6.3
	环境噪声大于60dB的场所设置火灾声光警报器时，其声光警报器的声压级应比背景噪声至少高15dB，其他技术指标应符合现行《火灾声和/或光警报器》GB 26851的规定。
	B

	9.7.4
	火灾探测报警系统的隧道现场信息传输网络应采用独立传输网络；路段全线火灾探测报警系统的信息传输网络可利用公路专用通信网络。
	B

	12.4.3
	紧急呼叫计算机应具有下列功能：
1 采集紧急电话设施的呼叫信息和状态信息、隧道广播设施状态信息；

2 通过隧道广播设施发布语音信息；

3 根据需要向中央控制室显示设备发送设施状态和报警地址、时间信息。
	B

	12.4.4
	火灾报警及消防控制计算机应具有下列功能：
1 采集和处理火灾报警设施提供的数据信息；

2采集火灾报警及消防设施的状态信息并发送控制信息；

3 根据需要向中央控制室显示设备发送设施状态和报警地址、时间信息。
	B


4.6  电  气
【审查条文】
（1）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第10.1.4、10.1.5、10.1.6、10.1.7、10.1.11、10.1.12条。
表 4.6-1 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	10.1.4
	建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应满足人员安全疏散的要求，且不应小于表10.1.4的规定值。
表10.1.4 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间
建筑类别
连续供电时间（h）
城市交通隧道
一、二类
1.5
三类
1.0

	A

	10.1.5
	建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路，当其中的生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电设备的用电需要。除三级消防用电负荷外，消防用电设备的备用消防电源的供电时间和容量，应能满足该建筑火灾延续时间内消防用电设备的持续用电要求。不同建筑的设计火灾延续时间不应小于表10.1.5的规定。
表 10.1.5 不同建筑的设计火灾延续时间
建筑类别
具体类型
设计火灾延续时间（h）
城市交通隧道
一、二类
3.0
三类
2.0

	A

	10.1.6
	除按照三级负荷供电的消防用电设备外，消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消防用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电，应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
	A

	10.1.7
	消防配电线路的设计和敷设，应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。
	A

	10.1.11
	消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。
	A

	10.1.12
	可能处于潮湿环境内的消防电气设备，外壳的防尘与防水等级应符合下列规定：
1 对于交通隧道，不应低于IP55。
	A


《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022第4.5.4、4.5.5、4.5.6条。

表 4.6-2 《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	4.5.4
	当正常照明灯具安装高度在 2,5m及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护疏散照明和疏散指示标志灯安装高度在 2.5m 及以下时，应采用安全特低电压供电。
	B

	4.5.5
	疏散照明及疏散指示标志灯具的供配电设计应符合下列规定:

1 灯具应由主电源和蓄电池电源供电。蓄电池组正常情况下应保持充电状态，火灾情况下应保证蓄电池组的供电时间满足安全疏散要求。

2集中控制型系统，其主电源应由消防电源供电。
	B

	4.5.6
	消防应急照明回路严禁接入消防应急照明系统以外的开关装置、电源插座及其他负载。
	B


（3）《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）第10.1.7、10.1.9、10.1.10条。
表 4.6-3 《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	10.1.7
	消防配电干线宜按防火分区划分，消防配电支线不宜穿越防火分区。
	C

	10.1.9
	按一、二级负荷供电的消防设备，其配电箱应独立设置；按三级负荷供电的消防设备，其配电箱宜独立设置。
消防配电设备应设置明显标志。
	B

	10.1.10
	消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：
3 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内；

确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时，应分别布置在电缆井、沟的两侧，且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
	B


（4）《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.2.3、13.5.3、13.5.6、13.5.10、13.6.1、13.6.2、13.6.3、13.6.4、13.7.2条。
表 4.6-4 《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	13.2.3
	消防应急照明系统包括疏散照明和备用照明。消防疏散通道应设置疏散照明，火灾时供消防作业及救援人员继续工作的场所，应设置备用照明。其设置应符合下列规定：

4 民用建筑设置的消防备用照明照度不应低于正常工作的照度。下列部位应设置备用照明：
1) 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、变电所、总配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的房间；
2) A级、B级电子计算机房、信息网络机房、建筑设备管理系统机房、安防监控中心等重要机房。
	B

	13.5.3
	剩余电流式电气火灾探测器、测温式电气火灾探测器和电弧故障探测器的监测点设置应符合下列规定：
1 计算电流300A及以下时，宜在变电所低压配电室或总配电室集中测量；300A以上时，宜在楼层配电箱进线开关下端口测量。当配电回路为封闭母线槽或预制分支电缆时，宜在分支线路总开关下端口测量。
	C

	13.5.6
	电气火灾监控系统的剩余电流动作报警值宜为300mA。测温式火灾探测器的动作报警值宜按所选电缆最高耐温的70％～80％设定。
	C

	13.5.10
	电气火灾监控系统的导线选择、线路敷设、供电电源及接地，应与火灾自动报警系统要求相同。
	B

	13.6.1
	灯具在地面设置时，每个回路不超过64盏灯；灯具在墙壁或顶棚设置时，每个回路不宜超过25盏灯。
	B

	13.6.2
	消防应急疏散照明的蓄电池组在非点亮状态下，不得中断蓄电池的充电电源。疏散标志灯平时应处于点亮状态，疏散照明灯可工作在非点

亮状态。
	B

	13.6.3
	消防应急疏散照明系统的配电线路应穿热镀锌金属管保护敷设在不燃烧体内，在吊顶内敷设的线路应采用耐火导线穿采取防火措施的金属导管保护。
	B

	13.6.4
	在机房或消防控制中心等场所设置的备用照明，当电源满足负荷分级要求时，不应采用蓄电池组供电。
	B

	13.7.2
	消防联动控制设备的直流电源电压，应采用24V安全电压。
	B


（5）《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018第3.1.1、3.1.2、3.1.3、3.1.5、3.2.1、3.2.5、3.3.3、3.3.5、3.3.6、3.3.8、3.4.1、3.4.2、3.4.6、3.4.7、3.4.8、3.5.1、3.5.2、3.5.4、3.5.5、3.6.6、3.8.1、3.8.2条。
表 4.6-5 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018

	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	3.1.1
	消防应急照明和疏散指示系统（以下简称“系统”）按消防应急灯具（以下简称“灯具”）的控制方式可分为集中控制型系统和非集中控制型系统。
	C

	3.1.2
	系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及
日常管理及维护难易程度等因素确定，并应符合下列规定：
1 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统；
2 设置火灾自动报警系统，但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统；
3 其他场所可选择非集中控制型系统。
	B

	3.1.3
	系统设计应遵循系统架构简洁、控制简单的基本设计原则，包括灯具布置、系统配电、系统在非火灾状态下的控制设计、系统在火灾状态下的控制设计；集中控制型系统尚应包括应急照明控制器和系统通讯线路的设计。
	B

	3.1.5
	系统中的应急照明控制器、应急照明集中电源（以下简称“集中电源”）、应急照明配电箱和灯具应选择符合现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945规定和有关市场准入制度的产品。
	B

	3.2.1
	灯具的选择应符合下列规定：
4 设置在距地面8 m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定： 
1)应选择 A 型灯具。 
	B

	3.2.5
	照明灯应采用多点、均匀布置方式，建、构筑物设置照明灯的部位或场所及其地面水平最低照度应符合表3.2.5的规定：
表 3.2.5 照明灯的部位或场所及其地面水平最低照度表
设置部位或场所

地面水平最低照度

Ⅳ-3 城市交通隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道
Ⅳ-8 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域

不应低于1.0lx


	B

	3.3.3
	水平疏散区域灯具配电回路的设计应符合下列规定：
1 应按防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅等为基本单元设置配电回路；
2 除住宅建筑外，不同的防火分区、隧道区间、地铁站台和站厅不能共用同一配电回路；
3 避难走道应单独设置配电回路；
5 配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域和相关疏散通道，应单独设置配电回路。
	B

	3.3.5
	任一配电回路配接灯具的数量、范围应符合下列规定：
1 配接灯具的数量不宜超过60只； 
2 道路交通隧道内，配接灯具的范围不宜超过 1000m。
	B

	3.3.6
	任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定：
1 配接灯具的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80%；
2 A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A；B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。
	B

	3.3.8
	灯具采用集中电源供电时，集中电源的设计应符合下列
规定：
1 集中电源的选择应符合下列规定：
3) 在隧道场所、潮湿场所，应选择防护等级不低于IP65的产品；在电气竖井内，应选择防护等级不低于IP33的产品。
2 集中电源的设置应符合下列规定：
1) 应综合考虑配电线路的供电距离、导线截面、压降损耗等因素，按防火分区的划分情况设置集中电源；灯具总功率大于5kW的系统，应分散设置集中电源；
2) 应设置在消防控制室、低压配电室、配电间内或电气竖井内；设置在消防控制室内时，应符合本标准第3.4.6条的规定；集中电源的额定输出功率不大于1kW时，可设置在电气竖井内。

3 集中电源的供电应符合下列规定：
1) 集中控制型系统中，集中设置的集中电源应由消防电源的专用应急回路供电，分散设置的集中电源应由所在防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的消防电源配电箱供电；
4 集中电源的输出回路应符合下列规定：
1) 集中电源的输出回路不应超过8路。
	B

	3.4.1
	应急照明控制器的选型应符合下列规定：
1 应选择具有能接收火灾报警控制器或消防联动控制器干接点信号或 DC24V信号接口的产品；
2 应急照明控制器采用通信协议与消防联动控制器通信时，应选择与消防联动控制器的通信接口和通讯协议的兼容性满足现行国家标准

《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB 22134有关规定的产品；
3 在隧道场所、潮湿场所，应选择防护等级不低于IP65的产品；在电气竖井内，应选择防护等级不低于IP33的产品；
4 控制器的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。
	B

	3.4.2
	任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200。
	B

	3.4.6
	应急照明控制器的设置应符合下列规定：
1 应设置在消防控制室内或有人值班的场所；系统设置多台应急照明控制器时，起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控制室内，其他应急照明控制器可设置在电气竖井、配电间等无人值班的场所。
	B

	3.4.7
	应急照明控制器的主电源应由消防电源供电；控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。
	B

	3.4.8
	集中电源或应急照明配电箱应按灯具配电回路设置灯具通信回路，且灯具配电回路和灯具通信回路配接的灯具应一致。
	B

	3.5.1
	系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。
	B

	3.5.2
	系统线路电压等级的选择应符合下列规定：
1 额定工作电压等级为50V以下时，应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆；
2 额定工作电压等级为220/380V时，应选择电压等级不低于交流 450/750V的线缆。
	B

	3.5.4
	集中控制型系统中，除地面上设置的灯具外，系统的配电线路应选择耐火线缆，系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。
	B

	3.5.5
	非集中控制型系统中，除地面上设置的灯具外，系统配电线路的选择应符合下列规定：
1 灯具采用自带蓄电池供电时，系统的配电线路应选择阻燃或耐火线缆；
2 灯具采用集中电源供电时，系统的配电线路应选择耐火线缆。
	B

	3.6.6
	在非火灾状态下，系统主电源断电后，系统的控制设计应符合下列规定：
1 集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定，且不应超过0.5h。
	B

	3.8.1
	避难间（层）及配电室、消防控制室、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
	B

	3.8.2
	系统备用照明的设计应符合下列规定：
1 备用照明灯具可采用正常照明灯具，在火灾时应保持正常的照度；
2 备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
	B


（6）《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第4.2.5、4.2.6、4.2.7、4.2.8、4.2.9、4.2.16、6.7.1、6.7.2、9.7.1、9.7.2、9.7.3、11.2.1、11.2.2、11.4.1、11.4.2、14.4.1条。
表 4.6-6 《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014
	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	4.2.5
	紧急电话指示标志的设计应符合下列规定：
1 设有紧急电话设施的公路隧道内应设置紧急电话指示标志；
2 紧急电话指示标志应设置于紧急电话上方，底部与检修道高差宜为2.5m；
3 标志版面尺寸宜为25cm×40cm，可根据隧道设计净空调整；
4 洞内紧急电话指示标志宜采用电光标志，照明方式宜为内部照明，双面显示。
	B

	4.2.6
	消防设备指示标志的设计应符合下列规定：
1 公路隧道内应设置消防设备指示标志，版面样式与内容应符合本规范附录A的有关规定；
2 消防设备指示标志应设置于消防设备箱上方，底部与检修道高差宜为2.5m；
3 标志版面尺寸宜为25cm×40cm，可根据隧道设计净空调整；
4 消防设备指示标志宜采用电光标志，照明方式宜为内部照明，双面显示。
	B

	4.2.7

	人行横通道指示标志的设计应符合下列规定：
1 设有人行横通道的公路隧道应设置人行横通道指示标志，版面样式与内容应符合本规范附录A的有关规定；
2 人行横通道指示标志应设置于人行横通道顶部，底部与检修道高差宜为2.5m。
	B

	
	人行横通道指示标志的设计应符合下列规定：
3标志版面尺寸宜为50cm×80cm，可根据隧道设计净空调整；
4 人行横通道指示标志宜采用电光标志，照明方式宜为内部照明，双面显示。
	C

	4.2.8
	车行横通道指示标志的设计应符合下列规定：
1 设有车行横通道的公路隧道应设置车行横通道指示标志，版面样式与内容应符合本规范附录A的有关规定；
2 车行横通道指示标志应设置于车行横通道洞口右侧处，底部与检修道高差不应小于2.5m；
3 标志版面尺寸宜为50cm×80cm，可根据隧道设计净空调整；
4 车行横通道指示标志宜采用电光标志，照明方式宜为内部照明，双面显示。
	B

	4.2.9
	疏散指示标志的设计应符合下列规定：
1 长度大于500m的公路隧道内应设置疏散指示标志，版面样式与内容应符合本规范附录A的有关规定；
2疏散指示标志应设置于隧道两侧墙上，底部与检修道高差不应大于1.3m，间距不应大于50m。

3 标志版面尺寸宜为75cm×25cm，可根据隧道设计净空调整；
4 疏散指示标志宜采用电光标志，照明方式宜为内部照明，单面显示。
	B

	4.2.16
	电光标志应满足以下技术要求：

1 电光标志防护等级不应低于IP65；
2 疏散指示标志的表面最小亮度不应小于5cd/m2，最大亮度不应大于300cd/m2，白色、绿色本身最大亮度比值不应大于10，白色与相邻绿色交接两边对应点的亮度比不应小于5且不应大于15；
3 除疏散指示标志外的电光标志，其白色部分最小亮度不应小于150cd/m2，最大亮度不应大于300cd/m2，亮度均匀度不应小于70%。
	B

	6.7.1
	长度L＞500m的高速公路隧道应设置应急照明系统，长度L＞1000m的一级、二级公路隧道应设置应急照明系统，照明中断时间不应超过0.3s；三级、四级公路隧道应根据实际情况确定。
	B

	6.7.2
	应急照明亮度不小于表6.4.1所列中间段亮度的10%，且不应低于0.2cd/m2。

表6.4.1 中间段亮度Lin(cd/m2)
设计
速度
Vt
（km/h）
Lin
单向交通
N≥1200veh/(h.ln)

350veh/(h.ln)＜N＜1200veh/(h.ln)

N≤350veh/(h.ln)

双向交通

N≥650veh/(h.ln)

180veh/(h.ln)＜N＜650veh/(h.ln)

N≤180veh/(h.ln)

120
10.0
6.0
4.5
100
6.5
4.5
3.0
80
3.5
2.5
1.5
60
2.0
1.5
1.0
40
1.0
1.0
1.0
注：1 当LED光源（显色指数Ra≥65，色温介于3300~6000K）用于隧道中间段照明时，设计亮度可按表6.4.1所列亮度的50%取值，但不应低于1.0cd/m2；
2 当单端无极荧光灯（显色指数Ra≥65，色温介于3300～6000K）用于隧道中间段照明时，设计亮度可按表6.4.1所列亮度的80%取值，但不应低于1.0cd/m2；
3 当中间段采用逆光照明方式时，设计亮度可按表6.4.1所列亮度的80%取值，但不应低于1.0cd/m2；
4 当设计速度为100km/h时，中间段亮度可按80km/h对应亮度取值；
5 当设计速度为120km/h时，中间段亮度可按100km/h对应亮度取值。
	B

	9.7.1
	火灾探测报警系统应设有交流电源和蓄电池备用电源。
	B

	9.7.2
	火灾探测报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
	B

	9.7.3
	蓄电池备用电源宜采用专用蓄电池或集中设置的蓄电池，其电池维持供电时间不应小于3h。采用集中设置的蓄电池时，火灾报警控制器应采用单独的供电回路，并应保证在系统处于最大负载状态下不影响火灾报警控制器的正常工作。
	B

	11.2.1
	隧道电力负荷应根据供电可靠性和中断供电对人身生命、生产安全造成的危害及对经济影响的程度确定负荷等级，公路隧道重要电力负荷的分级应符合表11.2.1的规定。

表11.2.1  隧道重要电力负荷分级
序号
电力负荷名称
负荷等级
1
应急照明设施
一级a
电光标志
交通监控设施
通风及照明控制设施
紧急呼叫设施
火灾检测与报警设施
中央控制设施
2
消防水泵b
一级
排烟风机
3

非应急的照明设施

二级
通风风机c
消防补水水泵d
4
其余隧道电力负荷
三级
注：a 该一级负荷为特别重要负荷；
b 指为消防管道维持正常水压的加压水泵；
c 指除作为一级负荷以外的其他通风风机；
d 指为高、低位水池补水的给水泵。
	B

	11.2.2
	隧道供电设计应符合下列规定：
1 隧道一级负荷应由双重电源供电。一级负荷容量不大时，应优先从邻近的电力系统取得第二低压电源，也可采取应急发电机组作为备用电源；

2 对于隧道一级负荷中特别重要负荷，应设置不间断电源装置（UPS）或应急电源装置（EPS）作为应急电源，并不得将其他负荷接入应急供电系统；
3 隧道二级负荷的供电系统宜由两回路电源线路供电；
4 两回路电源线路供电的隧道，宜采用同级电压供电。当一路电源中断供电时，另一路电源应能满足全部一级和二级负荷的供电要求；
5 除一级负荷中的特别重要负荷外，不应按一个电源系统检修或发生故障的同时，另一电源也发生故障进行设计。
	B

	11.4.1
	公路隧道不间断电源装置（UPS) 设计应符合下列规定：
1当隧道用电负荷不允许中断供电或允许中断供电时间为毫秒级时，应采用在线式UPS供电，UPS维持供电时间不应小于30min；
2对计算机供电时，UPS的额定输出功率不应小于计算机各设备额定功率总和的1.2倍；对其他用电设备供电时，其额定输出功率不应小于最大计算负荷的1.3倍；
3 UPS应具有手动、自动旁路装置；
4 UPS应具有对电池组进行测量及显示的功能。
	B

	11.4.2
	应急电源装置(EPS)设计应符合下列规定：
1 隧道应急照明宜采用EPS供电，EPS维持供电时间不应小于30min；
2 EPS的额定输出功率不应小于应急照明额定功率总和的1.3倍；
3 EPS用于照明电源装置时，切换时间不应大于0.2s；
4 EPS应具有对电池组进行测量及显示的功能。
	B

	14.4.1
	隧道内桥架上敷设的火灾探测报警设施、监控设施、应急疏散照明、电光标志回路所用的电缆应选用耐火电缆，桥架上敷设的其他线缆宜选用阻燃电缆。
	B


（7）《公路隧道照明设计细则》JTG/T D70/2-01-2014第8.1.2、8.1.3条。
表 4.6-7 《公路隧道照明设计细则》JTG/T D70/2-01-2014

	条文号
	条文内容
	条文分类
（A、B、C）

	8.1.2
	应急照明灯具可利用部分基本照明灯具；应急照明供电电源维持实际不应少于30min。
	B

	8.1.3
	当处于应急照明状况时，宜及时发布洞内照明状况信息，有条件时可采用可变情报板发布信息。
	C


附录A  技术审查汇总表
附录A-1  公路隧道工程消防设计技术审查记录表
	工程名称
	
	消防设计技术审查结论
	(合格  (不合格
年    月    日

	工程概况
	工程类别 (新建 (扩建 

  (改建
	隧道起点里程
	
	隧道终点里程
	
	
	

	建设单位
	
	
	

	设计单位
	
	
	

	申请材料
符合规定
情况检查
	1.设计单位是否具备相应的资质
	(合格      (不合格

	
	2.消防设计文件是否符合相应建设工程设计文件编制深度规定的要求
	(合格      (不合格

	
	3.开展特殊消防设计的工程是否已通过专家评审
	(合格   (不合格   (不涉及

	技术审查
技术审查
	序号
	技术审查内容
	专业
	存在问题的消防安全影响程度分类
	审查人意见
	审查人签名

	
	1
	平面布置与防火设计
	隧道
	(A类   (B类   (C类
	(合格
	(不合格
	(不涉及
	

	
	2
	消防给水和消火栓系统
	给排水
	(A类   (B类   (C类
	(合格
	(不合格
	(不涉及
	

	
	3
	灭火设施
	给排水
	(A类   (B类   (C类
	(合格
	(不合格
	(不涉及
	

	
	4
	防烟和排烟、通风系统
	暖通
	(A类   (B类   (C类
	(合格
	(不合格
	(不涉及
	

	
	5
	火灾自动报警系统
	电气
	(A类   (B类   (C类
	(合格
	(不合格
	(不涉及
	

	
	6
	应急照明及疏散指示系统
	电气
	(A类   (B类   (C类
	(合格
	(不合格
	(不涉及
	

	
	7
	系统供电与变配电线路、接地装置
	电气
	(A类   (B类   (C类
	(合格
	(不合格
	(不涉及
	


附录A-2  公路工程消防设计技术审查意见汇总表
	序号
	专  业
	审查意见
	审查人

	1
	隧道
	
	

	2
	给排水
	
	

	3
	暖通
	
	

	4
	电气
	
	


附录B  公路隧道交通工程与附属设施配置表
公路隧道交通工程与附属设施配置等级标准应满足《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014表3.0.3-1～表3.0.3-3的要求。
表3.0.3-1高速公路隧道交通工程与附属设施配置表
	设施名称
	各类设施分级

	
	A+
	A
	B
	C
	D

	交通安全设施
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第4章规定设置

	通风设施
	风机
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第5章规定设置

	
	能见度检测
	★
	★
	■
	▲
	—

	
	CO检测器
	★
	★
	■
	▲
	—

	
	NO2检测器
	■
	■
	■
	▲
	—

	
	风速风向检测器
	★
	★
	★
	▲
	—

	照明设施
	灯具
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第6章规定设置

	
	亮度检测器
	★
	★
	★
	■
	—

	交通监控设施
	车辆检测器
	★
	★
	■
	▲
	—

	
	视频事件检测器
	★
	★
	■
	▲
	—

	
	摄像机
	●
	●
	★
	■
	—

	
	可变信息标志
	★
	★
	▲
	▲
	—

	
	可变限速标志
	★
	★
	■
	▲
	—

	
	交通信号灯
	★
	★
	★
	■
	—

	
	车道指示器
	●
	●
	★
	★
	▲

	
	交通区域控制单元
	★
	★
	▲
	▲
	—

	紧急呼叫设施
	紧急电话
	★
	★
	★
	▲
	—

	
	隧道广播
	★
	★
	★
	▲
	—

	火灾探测报警设施
	火灾探测器
	●
	●
	★
	■
	—

	
	手动报警按钮
	●
	●
	●
	▲
	—

	
	火灾声光警报器
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第9章规定设置

	消防设施与通道
	灭火器
	●
	●
	●
	●
	●

	
	消火栓
	●
	●
	■
	—
	—

	
	固定式水成膜
泡沫灭火装置
	●
	●
	■
	—
	—

	
	通道
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第10章规定设置

	中央控制
管理设施
	计算机设备
	★
	★
	★
	▲
	—

	
	显示设备控制台
	★
	★
	★
	▲
	—

	
	控制台
	★
	★
	★
	▲
	—

	供配电设施
	根据以上用电设施配置情况设置

	接地与防雷设施
	根据以上用电设施配置情况设置

	线缆及相关设施
	根据以上各类设施配置情况设置


注：1.“●”：必须设；“★”：应设；“■”：宜设；“▲”：可设；“—”：不作要求。
2.采用机械通风的隧道，应按表中所列要求设置能见度检测器、CO检测器、NO2

检测器、风速风向检测器；不采用机械通风的隧道则不做要求。
3.长度小于500m的高速公路隧道，可不设消火栓系统及固定式水成膜泡沫灭火

装置。

表3.0.3-2一级公路隧道交通工程设施配置表
	设施名称
	各类设施分级

	
	A+
	A
	B
	C
	D

	交通安全设施
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第4章规定设置

	通风设施
	风机
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第5章规定设置

	
	能见度检测
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	CO检测器
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	NO2检测器
	■
	■
	▲
	—
	—

	
	风速风向检测器
	★
	★
	▲
	—
	—

	照明设施
	灯具
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第6章规定设置

	
	亮度检测器
	★
	★
	▲
	—
	—

	交通监控设施
	车辆检测器
	★
	■
	▲
	—
	—

	
	视频事件检测器
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	摄像机
	●
	●
	★
	■
	—

	
	可变信息标志
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	可变限速标志
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	交通信号灯
	★
	★
	■
	▲
	—

	
	车道指示器
	●
	★
	■
	▲
	

	
	交通区域控制单元
	★
	★
	▲
	▲
	—

	紧急呼叫设施
	紧急电话
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	隧道广播
	★
	★
	▲
	—
	—

	火灾探测报警设施
	火灾探测器
	★
	★
	■
	—
	—

	
	手动报警按钮
	●
	●
	■
	—
	—

	
	火灾声光警报器
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第9章规定设置

	消防设施与通道
	灭火器
	●
	●
	●
	●
	●

	
	消火栓
	●
	●
	■
	—
	—

	
	固定式水成膜
泡沫灭火装置
	●
	●
	■
	—
	—

	
	通道
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第10章规定设置

	中央控制
管理设施
	计算机设备
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	显示设备控制台
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	控制台
	★
	★
	▲
	—
	—

	供配电设施
	根据以上用电设施配置情况设置

	接地与防雷设施
	根据以上用电设施配置情况设置

	线缆及相关设施
	根据以上各类设施配置情况设置


注：1.“●”：必须设；“★”：应设；“■”：宜设；“▲”：可设；“—”：不作要求。
2.采用机械通风的隧道，应按表中所列要求设置能见度检测器、CO检测器、NO2检测

器、风速风向检测器；不采用机械通风的隧道则不做要求。
    3.长度小于800m的高速公路隧道，可不设消火栓系统及固定式水成膜泡沫灭火装置。

表3.0.3-3 二级及二级以下公路隧道交通工程设施配置表
	设施名称
	各类设施分级

	
	A+
	A
	B
	C
	D

	交通安全设施
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第4章规定设置

	通风设施
	风机
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第5章规定设置

	
	能见度检测
	★
	■
	▲
	—
	—

	
	CO检测器
	★
	▲
	—
	—
	—

	
	NO2检测器
	■
	■
	▲
	—
	—

	
	风速风向检测器
	■
	▲
	—
	—
	—

	照明设施
	灯具
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第6章规定设置

	
	亮度检测器
	■
	▲
	—
	—
	—

	交通监控设施
	车辆检测器
	■
	■
	▲
	—
	—

	
	视频事件检测器
	■
	■
	■
	—
	—

	
	摄像机
	★
	★
	■
	▲
	—

	
	可变信息标志
	▲
	▲
	▲
	—
	—

	
	可变限速标志
	▲
	▲
	▲
	—
	—

	
	交通信号灯
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	车道指示器
	★
	★
	▲
	—
	—

	
	交通区域控制单元
	■
	■
	▲
	—
	—

	紧急呼叫设施
	紧急电话
	★
	■
	▲
	—
	—

	
	有线广播
	■
	▲
	▲
	—
	—

	火灾探测报警设施
	火灾探测器
	★
	■
	▲
	—
	—

	
	手动报警按钮
	★
	■
	▲
	—
	—

	
	火灾声光警报器
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第9章规定设置

	消防设施与通道
	灭火器
	●
	●
	●
	●
	●

	
	消火栓
	●
	●
	■
	—
	—

	
	固定式水成膜
泡沫灭火装置
	●
	●
	■
	—
	—

	
	通道
	按《公路隧道设计规范 第二册 交通工程与附属设施》JTG D70/2-2014第10章规定设置

	中央控制
管理设施
	计算机设备
	■
	■
	▲
	—
	—

	
	显示设备控制台
	■
	■
	▲
	—
	—

	
	控制台
	■
	■
	▲
	—
	—

	供配电设施
	根据以上用电设施配置情况设置

	接地与防雷设施
	根据以上用电设施配置情况设置

	线缆及相关设施
	根据以上各类设施配置情况设置


注：1.“●”：必须设；“★”：应设；“■”：宜设；“▲”：可设；“—”：不作要求。
2.单洞单向通行时，监控设施、火灾探测与报警设施可降一级配置。
3.采用机械通风的隧道，应按表中所列要求设置能见度检测器、CO检测器、NO2检测

器、风速风向检测器；不采用机械通风的隧道则不做要求。
4.长度小于1000m的二级及二级以下公路隧道，可不设消火栓系统及固定式水成膜泡 沫灭火装置。
引用标准名录
《消防设施通用规范》GB 55036
《建筑防火通用规范》GB 55037
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024
《建筑设计防火规范》GB 50016
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309
《民用建筑电气设计标准》 GB 51348
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116
《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156
《公路隧道照明设计细则》JTG/T D70/2-01
《公路隧道通风设计细则》JTG/T D70/2-02
《公路隧道设计规范第一册土建工程》JTG 3370.1

《公路隧道设计规范第二册交通工程与附属设施》JTG D70/2
《公路路线设计规范》JTG D20
《公路工程技术标准》JTG B01

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

